| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Εργο |  | Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δημοσ θηβαιων |  |  |  |  |
| Τ.Υ.Δ.θ. |  |  |  |  |  |  |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ

#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  € 42.000,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Εργο |  | Προμήθεια εξοπλισμου για την επέκταση ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δημοσ θηβαιων |  |  |  |  |
| Τ.Υ.Δ.θ. |  | Προυπ |  | 42.000,00 € | ( με Φ.Π.Α. 23 %) |  |
|  |  | Χρήση |  | 2014 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ταχυδιυλιστηρίου που υδρεύει τους οικισμούς Αλυκής & Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Θίσβης, μέσω προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας ταχυδιυλιστηρίου δυναμικότητας 40m3/h., προκειμένου να αντιμετωπιστούν η θολότητα, οι φερτές ύλες, τα αιωρούμενα σωματίδια του νερού του Μόρνου.

Το αυτόματο φίλτρο θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το καθιστούν αυτόνομο και ασφαλές ως προς τη λειτουργία του σε σχέση με το προσωπικό και το περιβάλλον.

Η εγκατάσταση του ταχυδιυλιστηρίου θα γίνει από τον προμηθευτή του συστήματος, σε χώρο και υποδομές που θα διαθέσει ο Δήμος Θήβας και θα συνδεθεί παράλληλα με την υπάρχουσα μονάδα ταχυδιυλιστηρίου δυναμικότητας 40m3/h, ενώ θα γίνουν και οι συνδέσεις με όλα τις αναμονές  και τις γραμμές τροφοδοσίας που θα διαθέσει ο Δήμος.

Η δαπάνη για την προμήθεια-εγκατάσταση του ταχυδιυλιστηρίου  προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 42.000,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% και προέρχεται από Τ.Α.Π.Ε.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θήβα 30/06/2014 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Θήβα 30/06/2014 ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Εργο |  | Προμήθεια εξοπλισμου για την επέκταση ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δημοσ θηβαιων |  |  |  |  |
| Τ.Υ.Δ.θ. |  | Προυπ |  | 42.000,00 € | ( με Φ.Π.Α. 23 %) |  |
|  |  | Χρήση |  | 2014 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | TEM | TIMH | AΞIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα φίλτρανσης αφαίρεσης θολότητας, αιωρουμένων σωματιδίων, φερτών υλών, δυναμικότητας 40 m3/h | 1 | 34.146,34 | 34.146,34 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 34.146,34 |
|  |  | ΦΠΑ 23% | 7.853,66 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | 42.000,00 |

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θήβα 30/06/2014 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Θήβα 30/06/2014 ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Εργο |  | Προμήθεια εξοπλισμου για την επέκταση ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δημοσ θηβαιων |  |  |  |  |
| Τ.Υ.Δ.θ. |  | Προυπ |  | 42.000,00 € | ( με Φ.Π.Α. 23 %) |  |
|  |  | Χρήση |  | 2014 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | TEM | TIMH | AΞIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα φίλτρανσης αφαίρεσης θολότητας, αιωρουμένων σωματιδίων, φερτών υλών, δυναμικότητας 40 m3/h | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  | ΦΠΑ 23% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Εργο |  | Προμήθεια εξοπλισμου για την επέκταση ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δημοσ θηβαιων |  |  |  |  |
| Τ.Υ.Δ.θ. |  | Προυπ |  | 42.000,00 € | ( με Φ.Π.Α. 23 %) |  |
|  |  | Χρήση |  | 2014 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## 1. Γενικά

Οι οικισμοί Αλυκής και Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων υδρεύεται από το κανάλι του Μόρνου, με αποτέλεσμα το νερό να φέρει αιωρούμενα σωματίδια. Επίσης η ποιότητά του δεν είναι σταθερή αφού λόγω βροχοπτώσεων η θολότητά του αυξάνεται πάνω από τα όρια που ορίζει η νομοθεσία περί ποσίμου νερού.

Προκειμένου να αφαιρεθεί από το νερό η θολότητα και τα αιωρούμενα σωματίδια που φέρει (χώμα, πέτρες, φύλλα κλπ) έχει εγκατασταθεί ταχυδιυλιστήριο δυναμικότητας 40m³/h. Λόγω αυξημένων αναγκών υδροδότησης της περιοχής απαιτείται η εγκατάσταση νέας μονάδας ταχυδιυλιστηρίου δυναμικότητας 40m³/h παράλληλα με την υπάρχουσα εγκατεστημένη μονάδα.

Ο προσφέρων του συστήματος θα πρέπει να διαθέτει μόνιμα απασχολούμενο εξειδικευμένο προσωπικό ειδικοτήτων συναφών για την εν λόγω κατασκευή. Οι ειδικότητες που απαιτούνται για τα εξειδικευμένα άτομα είναι του Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Υδραυλικού και Ηλεκτροτεχνίτη.

Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν πλήρως το προσφερόμενο σύστημα, αναλύοντας την κάθε επιλογή τους παραθέτοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα (υπολογισμούς, τεχνικές περιγραφές, απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας, υλικά κατασκευής κάθε επιμέρους εξαρτήματος κ.λ.π.).

Το νερό του Μόρνου θα προωθείται στο σύστημα των αυτόματων φίλτρων, όπου από τα πληρωτικά τους υλικά θα κατακρατούνται η θολότητα, τα αιωρούμενα σωματίδια, και άλλα βλαπτικά συστατικά. Το φιλτραρισμένο νερό θα καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή των 250m3 της Τ.Κ. Δομβραίνας του Δήμου Θήβαίων. Στην έξοδο του νερού από το σύστημα των φίλτρων θα πραγματοποιείται χλωρίωση για την αποτελεσματική του απολύμανση μέσω ροοαναλογικής δοσομετρικής αντλίας που μέσω υδρομετρητή θα δοσιμετρεί την κατάλληλη ποσότητα χλωρίου.

Το σύστημα των φίλτρων θα ξεπλένεται αυτόματα χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα αντλία έκπλυσης ενώ η έκπλυση τους θα γίνεται με νερό που θα αντλείται από υφιστάμενη δεξαμενή των 250m3 του Δ.δ. Δομβραίνας του Δήμου Θήβας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για το συγκεκριμένο αντικείμενο του διαγωνισμού. Θα αξιολογηθούν ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού, η επιχειρηματική δομή της επιχείρησης, το κύρος της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, ο τεχνικός της εξοπλισμός και οι εμπορικές της επιδόσεις.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 40 ημερολογιακές ημέρες.

## 1.1. Σχέδια –Υπολογισμοί

Το προσφερόμενο σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρη και λεπτομερή σχέδια, στα οποία θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήματα και υποσυστήματα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Επίσης, θα υποβληθούν αναλυτικά διαγράμματα ροής καθώς και τρισδιάστατη απεικόνιση όλου του εξοπλισμού. (υπάρχοντος και νέου).

## 1.2 Ποιότητα ακατέργαστου νερού

Για το σχεδιασμό της μονάδας, θα ληφθούν υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία του νερού του Μόρνου από το οποίο υδρεύεται η συγκεκριμένη περιοχή.

## 1.3 Ποιότητα παραγόμενου νερού

Το παραγόμενο από το ταχυδιυλιστήριο νερό θα είναι κατάλληλο για πόσιμο απαλλαγμένο από τα αιωρούμενα σωματίδια, τις φερτές ύλες, το σίδηρο, το μαγγάνιο (που ενδεχομένως υπάρξει)  και τη θολότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11-7-2001) και την Τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 630/26-4-2007).

## 1.4 Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ταχυδιυλιστηρίου

Το ταχυδιυλιστήριο θα έχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (συνοπτικός πίνακας) και τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται με την μορφή πίνακα και στην τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα.

| Παροχή: | 40 m3/h |
| --- | --- |
| Ταχύτητα διέλευσης νερού: | 15 m/h |
| Καθαρή ημερήσια ποσότητα νερού: | 900 m3/ημέρα |
| Πίεση λειτουργίας: | 6 bar, μέγιστο |

Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο, κατασκευασμένο εντός του τρέχοντος έτους της προμήθειας.

## 2. Στάδια επεξεργασίας νερού

Το αυτόματο ταχυδιυλιστήριο θα περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα εξής στάδια :

- Αντλιοστάσιο προώθησης ακατέργαστου νερού (υπάρχει)

- Φίλτρανση με πολυστρωματικό φίλτρο

- Σύστημα δοσιμετρικής διάταξης χλωρίωσης παραγόμενου νερού

- Δεξαμενή αποθήκευσης παραγόμενου νερού (υπάρχει)

2.1 Τροφοδοσία ακατέργαστου νερού

Η τροφοδοσία  του νερού προς το σύστημα των φίλτρων θα γίνεται με με σωλήνωση τροφοδοσίας κατάλληλης διατομής που θα διαθέσει ο Δήμος..

2.2 Φίλτρανση με πολυστρωματικό φίλτρο

Το νερό θα εισέρχεται στο σύστημα φίλτρανσης  και αφού διαπεράσει διαδοχικά όλα τα στρώματα του πληρωτικού υλικού θα εξέρχεται στο κάτω μέρος του. Στο φίλτρο θα κατακρατούνται η θολότητα και τα διάφορα αιωρούμενα σωματίδια.

Το ύψος της κλίνης φίλτρανσης θα είναι τουλάχιστον 1 m, όπως απαιτείται για καλή ποιότητα φίλτρανσης και το κυλινδρικό ύψος του δοχείου τουλάχιστον 1,8 m επί ποινή αποκλεισμού για τη σωστή έκπλυσή του.

Το φίλτρο θα περιέχει κατάλληλη ποσότητα υλικών γνωστής σύνθεσης και αποτελεσματικότητας στην αφαίρεση της θολότητας και των αιωρουμένων στερεών. Θα περιέχει τουλάχιστον τρία στρώματα τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κατακράτηση των ουσιών που προορίζονται να κατακρατούν χωρίς να προσδίδουν στο νερό οσμές, χρώματα ή άλλες βλαβερές ουσίες και να διαθέτουν διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό.

Το μέγεθος του φίλτρου θα είναι τέτοιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη ταχύτητα διέλευσης 17 m/h.

Το φίλτρο θα καθαρίζεται αυτόματα με μηχανισμούς που αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου παρασύροντας τις επικαθίσεις. Πριν την αντίστροφη πλύση με νερό εισάγεται απαραίτητα αέρας στην κλίνη για τη σωστή "χαλάρωση" της κλίνης και την αποκόλληση των ακαθαρσιών από τους κόκκους των πληρωτικών υλικών ώστε κατά το ξέπλυμα με νερό να παρασύρονται εύκολα στην αποχέτευση. Ο αέρας θα παρέχεται στο φίλτρο με φυσητήρα αέρα. Το πλύσιμο του φίλτρου θα γίνεται υποχρεωτικά με καθαρό νερό με κατάλληλη αντλία που θα αναρροφά από τη δεξαμενή πόσιμου νερού. Η παροχή ξεπλύματος του φίλτρου θα είναι τέτοια ώστε το αντίστροφο ξέπλυμα να γίνεται με ταχύτητα διέλευσης του νερού 30 m/h. Στο κάτω μέρος του φίλτρου πρέπει να υπάρχει σύστημα ομοιόμορφης κατανομής, τύπου αντεστραμμένου πιάτου με τουλάχιστον 120 διάτρητους διανομείς του νερού και του αέρα από υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτικό υλικό.

Το δοχείο του φίλτρου θα είναι κυλινδρικό από χαλυβδοέλασμα κατάλληλης ποιότητας και πάχους. Εξωτερικά θα διαθέτει άριστη βαφή και εσωτερικά θα έχει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία.

Η αντοχή του σε πίεση λειτουργίας θα είναι 6,0 bar το μέγιστο και η πίεση δοκιμής τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη της μέγιστης πίεσης λειτουργίας.

Για τον εύκολο και ασφαλή έλεγχο του φίλτρου, πρέπει να έχει μια ανθρωποθυρίδα στο κάτω μέρος του φίλτρου μία στο πάνω μέρος του και μία ανθρωποθυρίδα στο κατακόρυφο κυλινδρικό μέρος για την είσοδο ανθρώπου στο εσωτερικό του φίλτρου εφόσον αυτό χρειασθεί.

Το φίλτρο θα στηρίζεται σε πόδια για την αποφυγή φθοράς από την υγρασία αλλά και για να μπορεί να είναι εύκολα επισκέψιμο το κάτω μέρος του.

Το φίλτρο θα συνοδεύεται από χαλύβδινο σύστημα σωληνώσεων με αντιδιαβρωτική προστασία ανάλογη με αυτή του δοχείου του φίλτρου.

Άλλος απαιτούμενος εξοπλισμός:

- Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης στον άνω θόλο του δοχείου.

- Κρουνός εκκένωσης στον κάτω θόλο του δοχείου.

- Ειδικό σύστημα διάχυσης για ομοιόμορφο ψεκασμό του νερού εισόδου.

- Μανόμετρο ένδειξης της πίεσης εισόδου.

- Μανόμετρο ένδειξης της πίεσης εξόδου.

- Βάνα δειγματοληψίας στην έξοδο.

Την αυτόματη λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχει ο υπάρχων ηλεκτρονικός πίνακας που θα δίδει εντολή και θα ελέγχει το συστημα φίλτρανσης και τις πνευματικές βάνες πεταλούδας. Οι βάνες πεταλούδας θα είναι  ελαστικής έμφραξης με έδρα και δίσκο από υλικά κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό των οποίων ο δίσκος και ο άξονας θα αποτελούν ενιαίο σώμα (compact) για να μην υπάρχουν για τη σύνδεση τους συνδετικά υλικά (βίδες, κλπ) ή άλλες εφάμιλλες που θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και τη μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης. Οι βάνες θα ελέγχονται από ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (πιλότοι) που θα παίρνουν εντολές από ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και θα ανοιγοκλείνουν με τέλειο συγχρονισμό ενεργοποιούμενες από πνευματικό έμβολο έτσι ώστε να αποφεύγονται υδραυλικά πλήγματα. Επειδή στο προς επεξεργασία νερό υπάρχουν φερτές ύλες από το παρακείμενο κανάλι ανεπεξέργαστου δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφραγματικών βαλβίδων.

Ηλεκτρονικός πίνακας.

Θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ηλεκτρονικός πίνακας ο οποίος θα ελέγχει και τα δύο συστήματα φίλτρανσης (υπάρχων και νέο).

Η λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος θα προγραμματίζεται και θα εκτελεί αυτόματα τους κύκλους απόπλυσης και θα έχει σήμανση CE και βαθμό προστασίας ΙΡ65. Η λειτουργία αυτή  μπορεί να γίνει και χειροκίνητα.

Η τάση λειτουργίας των αυτοματισμών για λόγους ασφαλείας  είναι 12V.

Κάθε κύκλος απόπλυσης θα ρυθμίζεται με αυτοματισμούς και θα προσδιορίζονται η διάρκειά του, ο επόμενος καθαρισμός (ημέρα και ώρα) και οι σχετικές κινήσεις των αντίστοιχων βαλβίδων.

Ο πίνακας θα εξασφαλίζει να μην χάνεται ο προγραμματισμός του φίλτρου μετά από διακοπή ρεύματος και θα διαθέτει χρονοδιακόπτη για τον προγραμματισμό της ημέρας και της ώρας πλύσης σε εβδομαδιαία βάση.

Ο έλεγχος θα εξασφαλίζει:

- Αυτόματη λειτουργία σε όλες τις φάσεις λειτουργίας και ξεπλύματος του φίλτρου

- Αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων

- Χρονική ρύθμιση του ξεπλύματος του φίλτρου

- Ανεξάρτητη ρύθμιση του χρόνου που διαρκεί κάθε στάδιο ξεπλύματος

- Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής πλυσίματος πατώντας απλώς ένα μπουτόν

- Δυνατότητα συνεργασίας με διαφορικό πρεσσοστάτη

- Αυτόματη μετάδοση της εντολής ξεπλύματος στην αντλία έκπλυσης και στον φυσητήρα παροχής αέρα για το ξέπλυμα του φίλτρου

- Συνεχή έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του συστήματος αερισμού του νερού στην είσοδο του φίλτρου

- Δυνατότητα ελέγχου μέχρι και τεσσάρων φίλτρων ή ομάδων φίλτρων αν πραγματοποιηθεί μελλοντικά επέκταση της δυναμικότητας του συστήματος.

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά επί ποινή αποκλεισμού τις διατάξεις του προσφερόμενου συστήματος φίλτρανσης και τις διατάξεις αυτοματισμού και επιτήρησης, με σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας και ρυθμίσεων, καθώς επίσης και την συμβατότητα της προσφερόμενης μονάδας με την υπάρχουσα.

Φυσητήρας πλυσίματος φίλτρου

Το πλύσιμο του φίλτρου υποχρεωτικά θα βελτιώνεται με τη χρήση αέρα. Ο αέρας θα τροφοδοτείται κατά την έναρξη διαδικασίας πλυσίματος και με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η αποκόλληση των ενώσεων που έχουν κατακρατηθεί στην κλίνη και έτσι στη συνέχεια θα είναι εύκολη η απόρριψή τους στην αποχέτευση κατά το αντίστροφο πλύσιμο με νερό. Για τη λειτουργία αυτή θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων φυσητήρας ο οποίος θα συνδεθεί κατάλληλα με το νέο φίλτρο. Για την χρήση του υπάρχοντα φυσητήρα θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισμού, γραπτή τεκμηρίωση από τον κάθε συμμετέχοντα  για την καταλληλότητα και την συμβατότητα για το υπάρχων σύστημα φίλτρανσης με το προσφερόμενο.

Αντλία πλυσίματος φίλτρου

Η τροφοδοσία του φίλτρου με τις απαραίτητες ποσότητες καθαρού νερού από την παρακείμενη δεξαμενή για το πλύσιμο του φίλτρου, θα εξασφαλιστεί με την υπάρχουσα αντλία έκπλυσης.  Για την χρήση της υπάρχουσας αντλίας έκπλυσης, θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισμού, γραπτή τεκμηρίωση από τον κάθε συμμετέχοντα  για την καταλληλότητα και την συμβατότητα για το υπάρχων σύστημα φίλτρανσης με το προσφερόμενο.

2.3 Διάταξη χλωρίωσης.

Παρούσα κατάσταση:

Το νερό κατά την είσοδό του στη δεξαμενή πόσιμου νερού, χλωριώνεται με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Σκοπός είναι να καταστρέψει μικρόβια και παθογόνους οργανισμούς από το νερό.

Η χλωρίωση επιτυγχάνεται με δοσομετρική αντλία η οποία θα παίρνει σήμα από τον διακόπτη ροής όταν θα περνάει νερό και θα γίνεται ταυτόχρονα δοσομέτρηση και τροφοδοσία της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίoυ. H αντλία θα αναρροφά το υποχλωριώδες νάτριο από τον κάδο και θα το καταθλίβει στη δεξαμενή.

Νέα κατάσταση:

Το νέο προσφερόμενο σύστημα χλωρίωσης θα αποτελείται από :

- Από αυτόματη, πολυλειτουργική, αναλογική δοσομετρική αντλία με δυνατότητα ενεργοποίησης είτε μέσω σήματος 4-20 mA είτε με παλμούς υδρομετρητή. Η δοσομετρική θα διαθέτει ευδιάκριτη, ευανάγνωστη οθόνη, είναι διαφραγματικού τύπου με ενσωματωμένο κινητήρα. Ο κινητήρας της δοσομετρικής είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος που τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες του χημικού, με βαθμό προστασίας ΙΡ65.

- Υδρομετρητή διατομής DN150 ενός παλμού ανά 1000lt.

- κάδο διαλύματος 180 It, απ' όπου η δοσομετρική θα αναρροφάται το διάλυμα, ο κάδος του διαλύματος  θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές πλαστικό υλικό και θα φέρει δείκτη στάθμης.

2.4 Αποθήκευση παραγόμενου νερού

Το παραγόμενο από το ταχυδιυλιστήριο νερό θα καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή 250 m3 του Δ.δ. Δομβραίνας του Δήμου Θήβας.

Στην πλήρη εγκατάσταση του συστήματος συμπεριλαμβάνεται και δαπάνη για την  εγκατάσταση δικτύου ΡΕ 4'' με όλα τα υλικά και μικροϋλικά (σωλήνα, δικλείδα, αντεπίστροφη βαλβίδα, φλάντζες κλπ) για τη σύνδεση του παρακείμενου αντλιοστασίου με τον αγωγό ύδρευσης της Τ.Κ Δομβραίνας που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

2.5 Υποδομές με μέριμνα του Δήμου

Στα υποχρεώσεις του Δήμου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

-  Διαμόρφωση χώρου διαστάσεων  3,5 m x 3,5m x 4,0 m ύψος για την τοποθέτηση του προσφερόμενου συστήματος φίλτρανσης.

-  Αποχέτευση ικανή να παραλάβει  80m3/h

-  Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων  3,5 m x 3,5 m για την τοποθέτηση του φίλτρου θολότητας, ικανή για να παραλάβει φορτίο 15 tn.

- Αναμονή για είσοδο του ακατέργαστου νερού DN100

- Αναμονή για έξοδο του φιλτραρισμένου νερού DN100

- Αναμονή σωλήνα προσαγωγής στη δεξαμενή παραγόμενου νερού DN100.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θήβα 30/06/2014 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Θήβα 30/06/2014 ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι.	ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

### (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)                                      ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α1	 Πληρότητα της προσφοράς και συμφωνία με τις απαιτήσεις των Τεχνικών

Προδιαγραφών της Διακήρυξης	20

Α2	Ποιότητα και επάρκεια του προσφερόμενου εξοπλισμού, εργονομία και

ευκολία στη χρήση. Συμβατότητα με την υπάρχουσα μονάδα  ταχυδιυλιστηρίου,

Αποδεδειγμένη ικανοποιητική και αξιόπιστη

λειτουργία σε παρόμοιου μεγέθους εφαρμογές  	20

Α3	Ποιότητα κατασκευής και τεχνικά χαρακτηριστικά ενσωματωμένου

στο σύστημα εξοπλισμού, αξιόπιστη λειτουργία , αυτοματισμός   	10

ΣΥΝΟΛΟ Α:	             50

ΙΙ.	ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ

(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)

Β1	Χρόνος παράδοσης                                                                                                      5

Β2	Προφίλ διαγωνιζόμενης εταιρίας επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

οργάνωση και εμπειρία τεχνικού τμήματος. Αξιοπιστία και ικανότητα

για την εξασφάλιση αποτελεσματικής υποστήριξης και άμεσης παροχής

ανταλλακτικών.                                                                                                            25

Β3	Εγγύηση καλής λειτουργίας                                                                                          5

Β4	Εμπειρία, πωλήσεις παρόμοιων συστημάτων για την κάλυψη αναγκών

ύδρευσης των ΟΤΑ, ιδιωτικού τομέα                                                                           15

ΣΥΝΟΛΟ Β:	                         50